附件

一、服务要求：

（一）维保设备清单：

| 序号 | 设备使用地点 | 规格型号 | 额定载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 层数 | 门数 | 站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼3# | KLW | 1350 | 1.0 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 门诊楼4# | KLK1 | 1350 | 1.0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 门诊楼5# | KLW | 1350 | 1.0 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 门诊楼6# | KLW | 1600 | 1.0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 门诊楼7# | KLK1 | 1350 | 1.0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 门诊楼8# | KLK1 | 1600 | 1.0 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 门诊楼9# | KLK1 | 1350 | 1.0 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 门诊楼10# | KLK1 | 1350 | 1.0 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 门诊楼11# | KLK1 | 1600 | 1.0 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 门诊楼16# | KLK1 | 1600 | 1.0 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 门诊楼 缓冲间 | KLW | 450 | 1.0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 住院楼17# | KLK1 | 1600 | 1.6 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | 住院楼18# | KLW | 2000 | 0.5 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 住院楼19# | KLW | 1600 | 1.6 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | 住院楼26# | KLW | 1600 | 1.6 | 13 | 13 | 13 |
| 16 | 住院楼27# | KLK1 | 1600 | 1.6 | 13 | 13 | 13 |

（二）服务质量要求：

1、保修范围：由于一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都将属于正常保修的范围，成交单位免费诊断故障、排除故障、包括更换设备零部件。新更换的零配件必须为电梯原厂生产的优质产品，须注明保修期限，在维保期内损坏的须免费维修、更换，其保修期限长于维保期内，须按其保修期限提供保修服务。

2、维保时应严格按国家规定的电梯周期保养报告并做好例行维修、保养工作（包括电梯及其附属物，如紧急求援电话的线路检查、轿厢内的悬挂物安全稳定性等）。根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行例行保养，具体包含但不限于以下内容：

（1）机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印刷板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（2）井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（3）电梯轿厢操作箱及其内部印刷板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

（4） 电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳补偿链、限速器钢丝绳的清洁和长度调整，并根据日常检测结果免费调换。

（5）电梯平层精度的检查和调整。

3、维保单位需提供1位持有《特种设备作业人员证》的维保人员在维保期间全天候24小时驻场。需提供24小时的应急响应服务，且在接到故障后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障排除，对于电梯困人要求在10分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢内救出，并在合理的时间内排除故障。

4、全程代办电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，若电梯年检未过，其后产生的所有费用均由成交单位承担。

5、每半年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每半年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

6、免费提供清洁液、光亮剂等保养辅助用品。

7、因成交单位失职及维保不当，造成设备损坏，人员伤亡的，由成交单位承担一切费用，直至追究相应的法律责任。由于采购人环境条件造成的损坏除外。

8、成交单位维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并在电梯周期保养报告应急外出服务处理单上进行签字确认。

9、成交单位督促采购人做好设备的外部卫生工作。

10、在维保或抢修时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场。

11、加强巡检，做好电梯安全工作

12、成交单位免费更换电梯正常使用情况下损坏的所有零配件。

13、服务周期：两年。所有经过维保的电梯，须确保在维保合同到期时能通过苏州特种设备质量监督所的检验并取得合格证，视为最后一季度验收合格。

14、成交人必须承诺在被确定中标，中标通知发出后按采购人要求进场。若服务过程对原建筑或原成品产生破坏，该供应商要负责修补复原。

15、按照一梯一档的要求做好台帐，协助使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案。

16、日常考核要求：

（1）由采购人指定人员对成交单位提供的服务进行日常考核；

（2）成交单位每出现一次现场响应不及时或维修不及时的情况，采购人将在当季度应付电梯维保费中扣人民币1000元；扣款前，采购人须先向成交单位开出扣款决定书；

（3）六个月内同一电梯出现关人等重大安全故障2次（含2次）以上的，甲方可终止合同，同时可追究乙方违约责任。

17、其他要求：

（1）成交人遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

（2）成交人负责保管、看护进场的设备及附配件；

（3）成交人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（4）成交人安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由成交人负责修复及承担一切费用；

（5）无论安装调试期间或保修过程中，成交人负责及时清理垃圾；

（6）成交人承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

（7）成交人在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场；

（8）成交人维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并建立电梯维保日志，按月上报给采购人备案。

（9）成交人需提供电梯原厂维修授权许可。

（三）电梯各部件保养周期及要求：

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦 | 15天 |
| 6 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 8 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏无松动，脱落 | 15天 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 10 | 导靴上油杯 | 无泄漏，油量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板紧固 | 15天 |
| 12 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿门装置（安全触板、光幕、光电） | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | 15天 |
| 27 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 28 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 29 | 减速机润滑 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 32 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 33 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀 | 3个月 |
| 34 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 37 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀,油量适宜,电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 | 6个月 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 | 12个月 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

注：上述保养周期与“电梯维保总体要求”第2条，每月贰次的要求，有冲突的，按每月贰次的要求执行。

（四）其他相关要求：

1、五方通话的界面：包含从电梯到值班室的线缆及其铺设，电梯报警电话一部等。（由采购人负责铺设）。

2、电梯保养人员的值班室由采购人免费提供（含水电费）。

3、上述各类电梯的型号层站等参数，以现场实际情况为准。

4、电梯维保须满足的规范及标准：

4.1、实施日常维护保养后的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯维护保养规则》TSG T5001、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。

42、提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求