附件

一、设备量清单：

| 序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHU401 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅰ级手术室OP1 | 四管制 |
| 2 | AHU402 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅰ级手术室OP2 | 四管制 |
| 3 | AHU403 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅰ级眼科手术室OP3 | 四管制 |
| 4 | AHU404 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅲ级DSA手术室OP4 | 四管制 |
| 5 | AHU405 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅲ级手术室OP5 | 四管制 |
| 6 | AHU406 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅲ级手术室OP6 | 四管制 |
| 7 | AHU407 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅲ级手术室OP7 | 四管制 |
| 8 | AHU408 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅲ级手术室OP8 | 四管制 |
| 9 | AHU409 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅲ级手术室OP9 | 四管制 |
| 10 | AHU410 | 空气处理机组 | 1 | 台 | Ⅲ级负压手术室OP10 | 四管制 |
| 11 | AHU411 | 空气处理机组 | 1 | 台 | 洁净走廊上与辅房 | 四管制 |
| 12 | AHU412 | 空气处理机组 | 1 | 台 | 洁净走廊下与辅房 | 四管制 |
| 13 | AHU413 | 空气处理机组 | 1 | 台 | 污物走廊与辅房 | 四管制 |
| 14 | FAU401 | 新风机组 | 1 | 台 | 深度除湿 | 四管制 |
| 15 | FAU402 | 新风机组 | 1 | 台 | 深度除湿 | 四管制 |
| 16 | FAU403 | 新风机组 | 1 | 台 | 手术部办公区 | 两管制 |
| 17 | EK05 | 冷热源机组 | 2 | 台 | 手术室区域冷热源 | 四管制 |

二、维保项目：

1、水系统检查：

机组供回水温度检查

机组冷凝水、蒸汽冷却水排放检查

机组接水盘检查

机组水阀检查

机组Y型过滤器检查（每年清洗两次）

机组水系统管路保温情况检查

2、机组检查：

机组箱体检查

机组风机检查

换热、换冷盘管翅片检查

传动皮带检查

排风机检查

风管检查

电动风阀、手动风阀检查

机组电机检查

3、过滤器检查（如需更换另行报价）

新风机组初效过滤器检查

新风机组中效过滤器检查

循环机组初效过滤器检查

新风机组亚高效过滤器检查

排风中效过滤器检查

备注：耗材不含初中高效更换（甲方自行更换）

4、加湿器检查：

加湿器的供水（供汽）检查

电极加湿器的控制板、电源检查

加湿和机组运行连锁功能检查

电极式加湿器的加湿桶、电极检查

加湿器的疏水装置检查

5、自控动力检查：

风机电加热检查

接触器、继电器检查

各传感器、执行器检查

PK箱箱体门上指示灯工作状态检查

手、自动转换、起停旋扭检查

箱内分支回路接线检查

电机运转电流检查

PK箱总电源进线牢固性检查

系统压力表温度计

保温材料

6、手术室冷热源维保

冷热源主机维保内容

1.1压缩机电机部分

检测电源端子并紧固；

检测电机热继电器保护是否良好；

测试电机绝缘。

1.2电机启动控制箱部分

紧固所有电源端子；

检测启动器其它装置；

检测接触器线路及端子；

电机启动箱清理；

检测接触器接头；

清理接触器接头。

1.3润滑系统

在机组运行时检测油槽油位是否正常；

检测油压控制传感器；

检查油系统回路和油冷却系统,按要求更换油过滤器；

更换压缩机油。

1.4控制及保护电路

检测及校正低温传感器；

检测及调整高压开关；

检测及校正高压传感器；

检测冷冻水温度传感器；

检测及调整冷冻水流量开关。

1.5冷凝器部分

观测冷凝器翅片积垢情况以确定翅片清洗液用量；

将翅片清洗液均匀喷洒于翅片表面，10分钟后用清水冲洗干净；

对局部积垢严重部位可用板刷刷洗。

1.6蒸发器部分

检测水及冷媒温差；

检测冷媒饱和温度传感器；

检测及校正冷媒蒸发压力。

1.7其他部分

检测上下载电磁阀；

检测不正常之噪音、振动及高温；

检测及报告机组之温度计及压力表；

运转主机，检查及报告其操作状况。

冷热源水系统，进行全年度检查性、预防性保养

根据系统水容量的大小一次性的加入缓蚀剂，一个月后化验一次水质情况，根据化验结果检测系统腐蚀情况并调整方案。

2.1杀菌灭藻

为防止菌类、藻类的耐药、抗药性，采用杀菌灭藻剂进行冲击定期式杀菌灭藻方案，能够彻底的杀死菌类、藻类，并抑制菌藻类的生长，平均10天杀一次。

水泵及阀门

3.1电动机保养

定期检测三相电流

定期检测电机线圈绝缘，电机绝缘＞0.5（检测设备500伏摇表）

定期紧固电机紧螺栓及接线端子，无氧化、锈蚀现象；

3.2泵体

定期见擦轴承运行情况；如有需要，及时更换轴承。

定期清洁泵体表面，保证散热良好；

定期检查泵体、底座，无严重磨损、锈蚀、腐蚀现象，定期做防锈防腐处理。

定期检查轴封密封情况，必要时更换密封效果差的部件。

定期检查运动部件磨损情况，必要时更换。

定期做防锈防腐处理。

3.3阀件、压力表

定期检查水阀动作是否灵活，转动无明显死角、卡死现象。

定期检查阀件压力表是否完好。

定期防锈、防腐处理

3.4定期巡检，发现问题，及时处理

备注：

- 冷热源主机保养涉及的耗材：冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、水处理药剂等均由维保单位提供

主机保养耗材清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | 4 | 桶 |
| 2 | 干燥过滤器 | 16 | 只 |
| 3 | 制冷剂 | 60 | KG |

- 其他耗材500元以内由维保单位提供，超过500元另行报价。