附件

一、设备量清单：

| 序号 | 使用部门 | 位置 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中西药房 | 门诊1楼 | 美的多联机室外机 | MDV-280W/D2SN1-8U(I) | 台 | 1 |
| 2 |  |  |  | MDV-500（18）W/D2SN1-8V(I) | 台 | 2 |
| 3 |  |  | 美的多联机室内机 | 四面出风 | 台 | 13 |
| 4 | 调配中心 （中心药房） | 住院部2楼 | 欧博室外机 | FLHS(H)-35-W-T 33KW | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 欧博室内空调箱 | 空调箱 | 台 | 2 |
| 6 |  |  | 欧博室外机 | FLHS(H)-100-W-T(1#) 68KW | 台 | 1 |
| 7 |  |  | 欧博室内空调箱 | 空调箱 | 台 | 2 |
| 8 |  |  | 欧博室外机 | FLHS(H)-100-W-T(2#) 34KW | 台 | 1 |
| 9 |  |  | 欧博室内空调箱 | 空调箱 | 台 | 2 |
| 10 | 放射科 | 门诊1楼 | 阿尔西精密空调 | MED1C00L/CH.50E2P3.M.SM（10P) | 台 | 1 |
| 11 |  |  | 阿尔西精密空调 | CMEG8机房专用空调 | 台 | 2 |
| 12 |  |  | 阿尔西精密空调 | CMEG8机房专用空调 | 台 | 2 |
| 13 |  |  | 美的多联室外机 | MDV-285W/DSN1-8RO室外机 | 台 | 1 |
| 14 |  |  | 美的多联室内机 | 四面出风 | 台 | 3 |
| 15 | 发热门诊 | 住院部1楼 | 美的多联室外机 | MDV-1010W/D2SN1-8X(I)室外机（36P) | 台 | 1 |
| 16 |  |  | 美的多联室内机 | 室内机 | 台 | 24 |
| 17 | 危废房 | 外围 | 格力分体式 | 1.5P挂机 | 台 | 1 |
| 18 | 污水站 | 外围 | 格力分体式 | 2P挂机 | 台 | 1 |
| 19 |  |  | 美的分体式 | 2P挂机 | 台 | 1 |
| 20 | 岗亭3只 | 外围 | 美的分体式 | 1P挂机 | 台 | 3 |
| 21 | 住院部电梯机房 |  | 美的分体式 | 1.5P挂机 | 台 | 2 |
| 22 |  |  | 美的分体式 | 2P吸顶机 | 台 | 2 |
| 23 | 门诊电梯机房 |  | 美的分体式 | 1.5P挂机 | 台 | 6 |
| 24 | 收发室 | 外围 | 美的分体式 | 1.5P挂机 | 台 | 1 |
| 25 | 垃圾处理站 | 外围 | 美的分体式 | 1.5P挂机 | 台 | 1 |
| 26 | 移动CT站 | 外围 | 日立多联室外机 | 140（6p） | 台 | 1 |
| 27 |  |  | 日立多联室内机 | 室内机 | 台 | 2 |
| 28 | 手术室新风 |  | 维克组合式空调外机(手术室新风) | VD505WSAM-T | 台 | 2 |
| 29 | 信息科备份机房 | 门诊2楼 | 海悟精密空调 | CMA1030D3E(12P) | 台 | 1 |
| 30 | 信息科核心机房 | 门诊2楼 | 海悟精密空调 | CST020SP1A（8P) | 台 | 1 |
| 31 |  |  |  | CMT0558P(20P) | 台 | 5 |
| 32 | 检验科 | 门诊2楼 | 维克风冷冷水机组 | VAXH04024NNF(50P) | 台 | 3 |
| 33 |  |  | 室内风机盘管 | 四面出风 | 台 | 25 |
| 34 | 制剂室 | 门诊5楼 | 欧博风冷模块 | FLM-WX-130-HEA | 套 | 3 |
| 35 |  |  | 室内风机盘管 | 四面出风 | 台 | 18 |
| 36 | 血透室 |  | 组合式空调箱 |  | 套 | 1 |
| 37 |  | 住院部3楼（西） | 室内送风口 |  | 只 | 27 |
| 38 |  |  | 室内排风口 |  | 只 | 20 |
| 39 |  | 住院部3楼（东） | 室内送风口 |  | 只 | 22 |
| 40 |  |  | 室内排风口 |  | 只 | 16 |
| 41 | ICU | 住院部4楼 | 多联式室外机 |  | 套 | 1 |
| 42 |  |  | 多联机室内机 | 四面出风 | 台 | 33 |
| 43 |  |  | 组合式空调箱 |  | 套 | 1 |
| 44 |  |  | 室内送风口 |  | 只 | 36 |
| 45 |  |  | 室内排风口 |  | 只 | 21 |
| 46 | 产房 | 住院部5楼 | 美的多联机室外机 | MDV-900(32)W/D2SN1-8X2 | 台 | 1 |
| 47 |  |  | 美的多联机室外机 | MDV-450(16)W/D2SN1-8U2 | 台 | 1 |
| 48 |  |  | 美的多联机室外机 | MDV-850(30)W/D2SN1-8X2 | 台 | 1 |
| 49 |  |  | 美的多联机室内机 | 四面出风 | 台 | 27 |
| 50 |  |  | 组合式空调箱 |  | 套 | 1 |
| 51 |  |  | 室内送风口 |  | 只 | 26 |
| 52 |  |  | 室内排风口 |  | 只 | 19 |
| 53 | 耗材库 | 地下室 | 美的分体式 | 5P柜机 | 台 | 1 |
| 54 | 物资库 | 地下室 | 美的分体式 | 3P柜机 | 台 | 1 |
| 55 | 药品房 | 地下室 | 美的分体式 | 5P柜机 | 台 | 1 |
| 56 | 中草药房 | 地下室 | 美的分体式 | 3P柜机 | 台 | 1 |
| 57 | 配电房（北） | 地下室 | 美的分体式 | 5P柜机 | 台 | 2 |
| 58 |  |  |  | 1.5P挂机 | 台 | 1 |
| 59 | 配电房（南） | 地下室 | 美的分体式 | 5P柜机 | 台 | 1 |
| 60 | 锅炉房 | 地下室 | 美的分体式 | 1.5P挂机 | 台 | 1 |
| 61 | 物流房 | 地下室 | 美的分体式 | 1.5P挂机 | 台 | 1 |
| 62 | 门诊楼消毒供应中心 | 5楼 | 开利 | 风冷模块机组 | 套 | 1 |
| 63 | 合计 |  |  |  |  | 403 |

维保服务标准如下：

1、清洗室内机出、回风口，过滤网，保证出，回风效果（每季度一次），空调室内外机深度清洗，（包括但不限于外壳清洗、过滤网清洗、冷凝器清洗、蒸发器清洗），一年清洗两次，4-5月一次、10-11月一次。

2、室内机接水盘清除赃物，保证冷凝水排放流畅；调节风口出风方向以使室内空气循环流畅。

3、检查内机电源及控制电路部分接线端子、消除接触不良隐患。

4、检测机组工作压力及运行电流是否正常，及时排除故障。

5、检查室外机冷凝器是否因积灰过厚引起换热不良，及时清除积灰。

6、每年制冷期间深度清洗内外机翅片（需使用清洗剂）。

7、如有院方新购入的机组（不含在清单内）不产生另外维保费。

8、其他耗材200元以内由维保单位提供，超过200元另行报价。