附件

一、招标内容及要求：

（一）项目概况：苏州市吴江区中医医院集中空调通风系统消毒清洗。

（二）清洗内容:包括但不限于门诊楼集中空调通风系统的空调箱、风机盘管的滤网、表冷器、空调通风管道、托水盘、叶轮的清洗、除垢、消毒及出风口、回风口的清洗消毒等。并提供公共场所集中空调通风系统检测报告（CMA）。

（三）清洗工作量：

- 清洗消毒风机盘管约600台；

- 清洗消毒空调箱约28台；

- 清洗消毒风管约10000平方；

- 约600台风机盘管出、回风口清洗。

- 具体数量以实际为准。

（四）清洗地点：苏州市吴江区中医医院。

（五）工期要求、服务期限、质保期：

1、工期要求：合同签订日起7个工作日内进场，进场之日起一个月内完成所有清洗消毒工作，每延迟一天需赔偿中标金额的1%的违约金。

2、服务期限：  ，具体时间按照合同约定。

3、质保期：自项目完成验收合格后免费质保二年。(每年需提供空气质量检测报告一份，共两份。)

（六）服务质量及工作要求：

1. 清洗按照国家《公共场所集中空调通风系统清洗规范》 ，编制清洗方案组织施工。

2. 清洗单位必须至苏州市吴江区卫生监督所公卫科备案，投标时提供备案证明资料。

3. 清洗施工时间必须服从医院安排，文明施工不影响医疗及日常工作。

4. 清洗后必须对场地进行清扫，恢复原貌。施工安全由施工方自行管理负责。

5. 清洗后医院认定清洗不合格的设备必须无条件重新清洗直至合格。

6. 清洗人员必须持有健康证。

7. 施工期间对医院所有墙面，地面，家具，台面，设备等做好保护。

8. 清洗过程需全程录像及拍照并向医院提供完整的影像资料。

9. 清洗必须釆用国家规定许可的材料。

10.清洗所釆用的材料必须向医院及吴江区卫生监督所报备并提供材料合格证。

11. 施工方必须保证集中空调通风系统清洗消毒后通过吴江卫生部门的检查验收, 如因集中空调通风系统清洗消毒不合格造成的处罚和其它损失将由供应商全部承担。

12. 施工方必须遵照以下国家规定：

《中华人民共和国传染病防治法》

《公共场所卫生管理条例》

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》

13.施工期间成交单位应按国家安全规定，注意人员安全，如有发生安全事故采购方不负任何责任。

14.施工期间，采购单位将派人全程监督，投标单位应配合采购单位工作。施工期间如发现有设备某一处未进行清洗的视为该设备整体未进行清洗，并扣除该设备的清洗费用。

（七）项目人员、设备配置要求：

1、投标单位应为本项目配置专门的技术服务团队，清洗服务人员应不少于6人。

2、按相关行业规定配备具有相关资格且能够胜任本职工作的服务人员，人员配备需与本次采购的清洗服务内容相关，清洗人员必须持有健康证。

3、节假日、有临时、紧急等特殊情况投标单位有义务配合采购方。

4、投标单位必须按照《劳动法》及吴江区的有关规定工作时间安排员工工作，并支付不低于吴江区最低工资标准及社保缴费标准的工资和社保。投标单位在报价时应将在服务期限内人员工资和社保费用进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购人无任何劳动人事关系，用工事宜由成交供应商负责。

（八）验收：

1、质量及验收检查要求：各类标准：国家及行业相关标准，相关要求。