# 附件

# 采购需求：

（一）项目地点：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）

服务期限： 2年，具体以合同签定时间。

（二）服务工作范围：

1）污水处理站设施操作及管理工作。

2）污水处理设备日常加药工作。

3）污水处理站的设备日常保养及维护工作。

4）污水处理设备应急维修工作。

5）监测平台管理、软件维护升级及监测工作。

（三）维保内容及要求：

| 序号 | 项 目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检维护人力 | 配备人员持污水处理员证书、自动监测设备运维人员证书、电工证书、安全员证书等、含人员工资、差旅食宿、节假日加班等 |
| 2 | 耗材 | 维护设备所需要用到的耗材 |
| 3 | 在线监测设备维护 | 总余氯、PH、Cod、氨氮、总磷、总氮维护、流量计 |
| 4 | 其他 | 应急处理费用 |
| 5 | 监测平台 | 检测数据上传至监测平台，作为运维辅助手段，院方有权限浏览本院污水运行监测数据，包括流量、PH、总余氯等实时监测数据 |

耗材列表

| 序 | 类型 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械润滑油 | 2桶 |  |  | 机械设备传动部位润滑 |
| 2 | 皮带 | 6条 |  |  | 风机皮带更换 |
| 3 | 电子清洁剂 | 5瓶 |  |  | 电控箱内部清洁 |
| 4 | 除锈剂 | 5瓶 |  |  | 金属部件清洁用 |
| 5 | 银色油漆 | 2桶 |  |  | 设备补漆 |
| 6 | 各类管阀件 | 1套 |  |  | 备用，损坏即更换 |
| 7 | 人员防护装备 | 1套 |  |  | 如手套、护目镜、安全鞋、防护服等 |
| 8 | 清洁工具 | 1套 |  |  | 如、扫把、拖把等 |
| 9 | 浮球液位计 | 5个 |  |  | 液位控制 |
| 10 | 鼓风机滤芯 | 4个 |  |  | 鼓风机滤芯更换 |
| 11 | 活性炭 | 600KG |  |  | 碘800 |
| 12 | 碱片 | 120KG |  |  | 调整废气塔碱液 |
| 13 | 絮凝剂 | 100kg |  |  | 挤压污泥使用 |
| 14 | 葡萄糖/面粉等 | 200KG |  |  | 养生化菌落使用 |
| 15 | 总余氯检测试剂 | 156包 |  |  | 手动检测耗材 |
| 16 | 黄色垃圾袋 | 300个 |  |  | 装固体废物使用 |

监测设备列表

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 总余氯（含PH）在线检测仪 | ## 4 | ## 含日常运维 |
| ## 2 | ## COD在线检测仪 | ## 1 | ## 含日常运维 |
| ## 3 | ## 氨氮在线检测仪 | ## 1 | ## 含日常运维 |
| ## 4 | ## 总磷在线检测仪 | ## 1 | ## 含日常运维 |
| ## 5 | ## 总氮在线检测仪 | ## 1 | ## 含日常运维 |
| ## 6 | ## 流量计 | ## 1 | ## 含日常运维 |

- 日常维保要求：

设备日常保养、巡检

| 序号 | 系统 | 设备 | 保养频率 | 保养说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理 | 调节池 | 周 | 巡检，观察池内状况、水质情况，池体结构等 |
| 2 |  | 液位计 | 周 | 灵敏度检查、测试 |
| 4 |  | 提升泵 | 周 | 检查流量是否正常 |
| 5 |  |  | 月 | 检测电流、绝缘性 |
| 6 |  | 流量计 | 月 | 校正比对 |
| 7 |  | 格栅 | 月 | 检查运行情况 |
| 8 | 生化处理 | 污泥回流泵 | 周 | 检查回流泵工作状况及回流量检查 |
| 9 |  | 微孔曝气搅拌盘 | 周 | 检查池体气泡均匀情况，根据含氧量，调整爆气程度 |
| 10 |  | 斜管 | 周 | 巡检查看污泥沉淀情况，上清液出水情况 |
| 11 |  | 曝气装置 | 周 | 清理滤芯 |
|  |  |  | 月 | 更换滤芯 |
| 12 |  | 罗茨风机 | 周 | 皮带磨损情况；运行运行情况；进气管过滤棉清洁；滴油嘴出油情况；压力表压力检查 |
| 13 |  |  | 季 | 更换齿轮油 |
| 14 | 消毒系统 | 消毒池 | 周 | 巡检，查看池体状况，出水状况等 |
| 15 |  |  | 年 | 池体使用评估 |
| 16 |  | 加药泵 | 周 | 加药泵有无空打堵塞 |
| 17 |  | 加药箱 | 周 | 消毒剂剩余量及时补充 |
| 18 |  | 管路 | 周 | 管路有无泄漏 |
| 19 | 在线监测 | 整体 | 周 | 风机油、皮带检查 |
| 20 |  |  | 周 | 吸附材料的检查 |
| 21 |  |  | 年 | 吸附材料的更换 |
| 22 |  | COD检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 |
| 23 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 |
| 24 |  |  | 月 | 标样标定 |
| 25 |  | 氨氮检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 |
| 26 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 |
| 27 |  |  | 月 | 标样标定 |
| 28 |  | 总余氯检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 |
| 29 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 |
| 30 |  |  | 周 | 溢流盒清理清洁，检查管路出水情况 |
| 31 |  |  | 季度 | 标样标定 |
| 32 |  |  | 年 | 大保养，标定数据。 |
| 33 |  | PH检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 |
| 34 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 |
| 35 |  |  | 周 | 溢流盒清理清洁，检查管路出水情况 |
| 36 |  |  | 季度 | 标样标定 |
| 37 |  |  | 年 | 大保养，标定数据。 |
| 38 |  | 总氮检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 |
| 39 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 |
| 40 |  |  | 月 | 标样标定 |
| 41 |  | 总磷检测设备 | 周 | 检查设备进水量，水量不足调整，堵塞塞及时清理 |
| 42 |  |  | 周 | 检测试剂剩余量，药剂不足及时补充 |
| 43 |  |  | 月 | 标样标定 |

电路、电控日常维保

| 序号 | 项目 | 保养频率 | 保养说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电器检测维护 | 月 | 触点检测、紧固 |
| 2 |  | 年 | 更换 |
| 3 | 接触器检测维护 | 月 | 接线紧固、检测 |
| 4 |  | 年 | 接线紧固、检测、碳化等异常更换 |
| 5 | 变频器 | 月 | 风扇及本体清洁、接线紧固 |
| 6 |  | 季 | 绝缘、电流、系统检测维护 |
| 7 |  | 年 | 程序检测 |
| 8 | 可编程控制器 | 季 | 接线紧固、接口检测维护等 |
| 9 |  | 年 | 程序备份、系统维护 |
| 10 | 控制箱本体 | 月 | 整体清洁、除锈、补漆 |
| 11 |  | 季 | 绝缘检测、防雷检测 |
| 12 | 外部线路 | 月 | 线槽维护、线材整理 |
| 13 |  | 季度 | 绝缘检测、老化检测 |

维护保养过程中涉及500元(含)以内配件由服务单位提供，费用包含在报价内。

- 台帐要求：

服务单位按照相关法律法规、行业标准为采购单位制定台账，因台账问题导致的处罚有服务单位承担。

（六）考核：

按月考核，由中标单位提供工作台账，采购单位检查台账，并结合平台报表、监督检查和抽检情况进行考核。采取扣除维护费的方式进行。

（七）技术要求：

出水水质执行标准

出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求